Актуализация схемы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края

город Ростов-на-Дону, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………...……………………………………………………...…...стр.11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………………….………………..………...стр.12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)……………………………………………………………………….…..стр.12

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ..стр.13

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ………………………………….………………….…стр.15

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Динскому сельскому поселению Динского района ...стр.15

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………………..…………...стр.15

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ………………..…………стр.15

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………………………………………...стр.16

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ………...…стр.17

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Динского сельского поселения Динского района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Динского сельского поселения Динского района ……………………….......стр.19

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………стр.21

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………………….…..………………………………..……стр.21

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ……………………….…стр.21

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………..…стр.22

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………………….…..…………………………………......стр.23

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района …………………….…………..…………..….…стр.23

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района ….……………………......стр.23

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………………………..…...стр.23

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Динского сельского поселения Динского района, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ……………………………………..стр.24

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ……………...стр.25

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………….стр.25

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ……………………………………………….стр.25

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ……стр.25

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии …………………………………………………..………….стр.26

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ……………………………………………………………..……стр.26

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ………………………………………..………стр.26

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………..стр.26

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ………………………………………..………стр.27

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ……………………………………….стр.27

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) …………………………стр.27

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Динского сельского поселения Динского района под жилищную, комплексную или производственную застройку ……………стр.28

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.28

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» …………………………………………….…….стр.28

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей…………………………………………………………………...стр.29

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ….………………………………..…..стр.29

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения …………..стр.29

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ………………………………………………………………...стр.29

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА .............................................стр.29

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе …………………………………………………………………………………...стр.30

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ……………………………………………………………………..…..стр.31

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.31

8.4 Преобладающий в Динском сельском поселении Динского района, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Динском сельском поселении Динского района …..............стр.31

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Динского сельского поселения Динского района ………………………………….…...стр.31

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА………..стр.31

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

источников тепловой энергии на каждом этапе ……………………………..стр.32

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе …………...стр.32

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе …………………………………………....стр.33

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе …………………………………..стр.33

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ……стр.33

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации ……..стр.34

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА …………………...стр.34

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) ………………………………………………………………...стр.35

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) …………………………………………………………………..стр.35

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации …………………………………………..………………………..стр.39

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ………………стр.40

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Динского сельского поселения Динского района…....………....стр.40

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА…...…………………………………...стр.40

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ……….стр.40

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ………………………стр.41

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии …………………………………………...……стр.41

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии …………………………………………………………………………стр.41

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.41

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения………………………………………………………..стр.42

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ……...стр.42

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Динского сельского поселения Динского района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения ………………………………………………….....стр.42

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения Динского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ……………………………………………………………......стр.42

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ……….стр.43

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ ………………...стр.45

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА ……………………стр.48

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………………...….стр.49

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………….……..….стр.50

Часть 2 «Источники тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района» ………………………………………….……………………………стр.58

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Динского сельского поселения Динского района» …………………………………………….…………….…стр.58

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района» ………………………………….……………...стр.80

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района» ………………………………………………………...……………….стр.81

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Динского сельского поселения Динского района» …………………………………………...…….стр.81

Часть 7 «Балансы теплоносителя Динского сельского поселения Динского района» ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….стр.82

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Динского сельского поселения Динского района»  стр.83

Часть 9 «Надежность Динского сельского поселения Динского района» ...стр.84

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Динского сельского поселения Динского района» …………………………………………………………………………………...стр.86

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………………………….……….……..стр.87

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………………………………………………………………………..….стр.88

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………стр.88

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» …………………………………….………...…стр.90

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………………………………………………..…….стр.90

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………………….………………….......стр.91

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Динского сельского поселения Динского района» …………...…..стр.92

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ………………………………………………………..стр.92

6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения …………………………………...…...стр.92

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………..стр.93

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Динского сельского поселения Динского района» ……….стр.93

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………………..стр.93

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Динского сельского поселения Динского района»  ………………………………………............................….стр.94

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»……………………...……………………………………....стр.94

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Динского сельского поселения Динского района» …………………………………………….…...стр.95

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ……………………………….………………...стр.96

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………………….……...……..стр.97

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Динского сельского поселения Динского района» ……………………………………….………...стр.97

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………………………………………стр.100

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии ………….стр.100

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них …………….…...стр.100

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения …………………………………………………....………….стр.100

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» ………………...…..…стр.101

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения …………………….стр.101

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ……………………………………………………….………..стр.101

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения …………………………………...…..стр.101

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района» …………………………….……………………………...стр.101

Графическое приложение.

Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия тепловых источников тепловой энергии п. Украинский …………………………………………………….….лист 1

Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия тепловых источников тепловой энергии ст. Динская ……………………………………………….……….….лист 2

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В таблице 1 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам. Данные величины взяты из Генерального плана Динского сельского поселения, утвержденного решением Главы Динского сельского поселения Динского района от 23.06.2020 № 684-75/3, (далее – Генеральный план).

Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам

| *отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. тыс.м2 | Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам, по годам* |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2031 | 2032-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038-2039 | 2040 |
| 1. Многоквартирные жилые дома (тыс. м2) |
| 100,15336 | 100,15336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *2. Общественные здания (тыс. м2) |
| 336,42 | 336,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.Прочие здания (тыс. м2) |
| 19,975 | 19,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Производственные здания промышленных предприятий*** |
| - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. Многоквартирные жилые дома*** |
| 83,346 | - | - | - | 83,346 | 83,346 | 83,346 | 83,346 | 83,346 | 83,346 | 83,346 | 83,346 |
| 6. Общественные здания |
| 4158,86 | - | - | - | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 | 4158,86 |

*объем отапливаемых общественных зданий 336,42 тыс. м3;

** объем отапливаемых прочих зданий 25,90899 тыс. м3.

*** отапливаются за счет ведомственных котельных производственных предприятий,

****отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения, автоматизированных блочных модульных котельных, работающих на газу (АБМК)

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 2 отражены существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

| ед. изм. | **Объемы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2031 | 2032-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038-2039 | 2040 |
| 1. Население (многоквартирные жилые дома) |
| Гкал/ч | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 | 7,60025426 |
| *т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. Гкал | 10,36939 | 10,3693 | 10,369 | 10,37 | 10,38 | 10,39 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 2. Общественные здания |
| Гкал/ч | 5,406988721 | 5,40698872 | 5,40698873 | 5,4069888 | 5,406989 | 5,40699 | 5,4069 | 5,407 | 5,408 | 5,409 | 5,5 |
| т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. Гкал | 9,382006 | 9,38201 | 9,382 | 9,38 | 9,39 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3. Прочие здания |
| Гкал/ч | 0,484605 | 0,484606 | 0,484607 | 0,484608 | 0,484609 | 0,48461 | 0,4847 | 0,4848 | 0,4849 | 0,485 | 0,49 |
| т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. Гкал | 0,87866 | 0,87867 | 0,87868 | 0,87869 | 0,8787 | 0,8788 | 0,8789 | 0,879 | 0,88 | 0,89 | 0,91 |
| 4. Жилая и общественная застройка в зоне индивидуального теплоснабжения (ИТ) |
| Гкал/ч | - | - | - | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 7,173 |
| т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*пар не используется,

**топливо газ.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) до 2040 года не предусмотрено.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Динскому сельскому поселению Динского района

Таблица 3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения

| Зона | 2021 год | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2031 | 2032-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038-2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 |
| Обще-ствен-ные здания | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Про-чие здания | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Зона ИТ | - | - | - | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения составлено на основании среднеарифметической величины расстояния источников тепловой энергии до потребителей (включая наиболее удаленную точку), источников тепловой энергии приведены в таблице 4 Схемы.

Таблица 4 Зоны действия существующих котельных

| № | Наименование и адрес котельной | Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 100 |
| 2 | № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 25 |
| 3 | № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 100 |
| 4 | № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 60 |
| 5 | № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 55 |
| 6 | № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 60 |
| 7 | № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 20 |
| 8 | № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 60 |
| 9 | № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 80 |
| 10 | № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 50 |
| 11 | № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 50 |
| 12 | № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 85 |
| 13 | № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 25 |
| 14 | № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 100 |

Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. Вновь подключаемые объекты планируется подключать к новым блочно-модульным котельным на газовом топливе. Теплоснабжение существующих промышленных предприятий на перспективу сохраняется от существующих производственных котельных.

Централизованное обеспечение тепловой энергии жилой, общественной и промышленной застройки будет осуществляться раздельно, от отдельных точечных источников. Поэтому зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе. Графическое представление существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии территориального планирования приведено в графическом приложении к схеме теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В жилой застройке отопление 1-, 2-х этажных индивидуальных жилых

домов, принято от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов.

Перспективной зоной действия индивидуальных источников теплоснабжения, при экономическом обосновании и принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома о переводе дома на индивидуальное отопление, может являться зона жилой застройки многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей.

В ст. Динская формируются перспективные зоны индивидуального теплоснабжения в следующем составе:

Микрорайон Солнечный (далее – МКР. Солнечный). Для обеспечения потребностей населения в объектах культурно-бытового обслуживания (КБО) определены территории под детский сад на 280 мест, под общеобразовательную школу на 500 учащихся, в юго-западной части квартала предусмотрен 48-ми квартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями. Предусмотрены: многоквартирные 3-х, 4-х этажные жилые дома, школа, детский сад, социально-культурные, бытовые встроенные помещения, через дорогу ул. Центральная вне участка строится  торговый комплекс.

Теплоснабжение объектов проектируемой территории МКР. Солнечный предусматривается от 2 новых котельных, от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов. По Генеральному плану источником газоснабжения будет являться существующие сети газопровода высокого и низкого давления, проложенные по улицам, прилегающим к проектируемой территории. На проектируемой территории (участок под строительство школы – с южной стороны) расположен ШГРП.

МКР. Белые Росы, территория которого предусматривает: детский сад на 220 мест; храм на 200 мест; кафе на 250 мест, школы, аптечные киоски, магазин продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания, проектируемые 7-ми этажные многоквартирные жилые дома.

Теплоснабжение объектов предусматривается от 3-х новых котельных, от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов. Источником газоснабжения проектируемой территории будет являться существующая сеть газопровода высокого давления, проложенная по территории, прилегающей к проектируемой территории с южной стороны. На проектируемой территории (участок под строительство детского сада – с южной стороны) расположен ШРП. Давление газа на выходе 0,3 МПа (3,0кгс/см²).

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная мощность источника, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 4,2 | 0,46887 | 2,44113 | 4,2 | 2,91 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,394 | - | 0,121 | 0,394 | 0,121 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 3,6 | 0,79379 | 3,41621 | 4,5 | 4,21 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 3,3 | 0,65998 | 0,94002 | 3,3 | 1,6 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1,2 | - | 0,425 | 1,2 | 0,425 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1,08 | - | 0,66 | 1,08 | 0,66 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,36 | 0,00693 | 0,21707 | 0,36 | 0,224 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 1,2 | - | 0,61 | 1,2 | 0,61 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,8 | - | 1,36 | 1,8 | 1,36 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1,32 | - | 0,72 | 1,32 | 0,72 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,48 | - | 0,344 | - | - |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2,1 | - | 1,56 | 2,1 | 1,56 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,17 | - | 0,115 | 0,17 | 0,115 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2,6 | - | 1,61 | 2,6 | 1,61 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | - | - | 0,693 | 0,859 | 0,693 |
| Котельная ст. Динская, ул. Красная, 23 | - | - | - | 1,6 | 1,379 |
| ИТОГО по котельным системы центрального теплоснабжения: | 23,804 | 1,92957 | 14,37243 | 26,683 | 18,196 |
| АБМК №1 в зоне ЖК мкр. Солнечный | - | - | - | 1,0 | 0,9 |
| АБМК №2 в зоне ЖК мкр. Солнечный | - | - | - | 1,8 | 1,791 |
| АБМК № 3 в зоне ЖК Белые Росы | - | - | - | 1,5 | 1,494 |
| АБМК № 4 в зоне ЖК Белые Росы | - | - | - | 1,5 | 1,494 |
| АБМК № 5 в зоне ЖК Белые Росы | - | - | - | 1,5 | 1,494 |
| ИТОГО по котельным ИТ | - | - | - | 7,3 | 7,173 |
| ИТОГО | 23,804 | 1,92957 | 14,37243 | 33,983 | 25,369 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Динского сельского поселения Динского района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Динского сельского поселения Динского района

Зона действия источников тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района (далее – Динское сельское поселение) расположена в границах ст. Динская и п. Украинский. Включает в себя зону источников теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (Муниципальное унитарное предприятие «Динская компания «ТЕПЛО», далее - МУП «Динком «ТЕПЛО»). Зона определяется по количеству теплоснабжающих организаций на рассматриваемой территории.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по таблице 5 схемы теплоснабжения;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии определены в таблице 6 схемы теплоснабжения

Таблица 6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| № | технические ограничения на использование установленной тепловой мощности¸ МВт/ч | значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год* | 2040 год | 2021 год | 2022 год* | 2040 год |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,804 | 33,983 | 33,983 |

*период актуализации.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии определены в таблице 7 схемы теплоснабжения

Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

| № | Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год | 2021 год | 2022 год* | 2040 год |
|  | 0,0591 | 0,0591 | 0,057 | 0,042 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто. Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто равняется 24,183 Гкал/ч. Перспективная тепловая мощность на 2040 год источников тепловой энергии нетто равняется 33,983 Гкал/ч, за вычетом затрат на собственные и хозяйственные нужды.

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в таблице 8 схемы теплоснабжения

Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| № | Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Значения перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2021 год | 2022 год* | 2040 год |
| 1 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0016 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару (расчет потерь теплоносителя) не составлялись, ввиду отсутствия выработки и потребления пара от систем централизованных тепловых установок, в том числе Генеральным планом вышеуказанные мероприятия не предусмотрены.

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (тепло-сетевой) организации в отношении тепловых сетей включены в значения показателей таблицы 7 Схемы теплоснабжения;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии отражены в таблице 5 схемы теплоснабжения. В настоящее время в Динском сельском поселении отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. В виду отсутствия договоров на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам не предусматривается.

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, определены в таблице 5 схемы теплоснабжения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расширение радиусов действия тепловых сетей по котельным не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 9 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| № | Котельные, где установлены ВПУ | Существующая производительность, м3 /ч | Перспективная производительность, м3 /ч | Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 12,0 | 12,0 | 0,935 |
| 2 | № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 20,0 | 20,0 | 0,935 |
| 3 | № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 16,5 | 16,5 | 0,935 |
| 4 | № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,173 | 0,173 | 0,135 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

По СП 124.13330 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не де-аэрированной водой, расход которой принимается в количестве 0,25 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, ГВС для открытых систем теплоснабжения. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку (показатели взяты из утвержденной схемы теплоснабжения Динского сельского поселения раздел 3), которая указана в таблице 10 настоящей схемы. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Таблица 10 Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Заполнение тепловой сети, м3 | Подпитка тепловой сети, м3 |
| --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 100,93 | 4,55 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 3,65 | 0,009 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 136,16 | 5,19 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 45,99 | 2,31 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 13,9 | 0,034 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 19,94 | 0,049 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 4,65 | 0,0116 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 18,48 | 0,0462 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 41,1 | 0,103 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 21,6 | 0,054 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 10,32 | 0,026 |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 30,1 | 0,075 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 3,5 | 0,0087 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 46,8 | 0,117 |
| (не введена в эксплуатацию) № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 10,32 | 0,026 |
| (проект) котельная ст. Динская, ул. Красная, 23 | 3,6 | 3,6 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района

В Генеральном плане теплоснабжение объектов предлагается от  существующих котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно-стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Горячее водоснабжение планируется централизованное от проектируемых котельных.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района

С учетом прогнозируемого дальнейшего ежегодного повышения цен на органическое топливо в пределах 15 %, приоритетным сценарием развития теплоснабжения является сохранение существующей системы теплоснабжения Динского сельского поселения. В Генеральном плане предполагается, что территории будут застраиваться малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с возможностью ведения личного подсобного хозяйства, на участке площадью до 0,5 га. Данный тип застройки отапливается преимущественно от автономного теплоснабжения (газовые котлы с автоматическим регулированием). Здания культурно – бытового обслуживания (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта и т.п.) планируется отапливать от существующих котельных либо от источников автономного теплоснабжения (модульные котельные, газовые котлы и так далее).

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Динского сельского поселения Динского района, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Котельная № 2 в ст. Динская по ул. Красная 82/1 введена в эксплуатацию с 1966 года, соответственно её износ превышает нормативный и физический. В этой связи МУП «Динком «ТЕПЛО» предлагается закрытие указанной котельной и установка новой блочной котельной либо бытовых котлов у потребителей. Выбор мероприятия принимается большинством голосов потребителей ресурса (бюджетные и прочие) от котельной № 2, с учётом предложений Администрации Динского сельского поселения, МУП «Динком «ТЕПЛО» и иных заинтересованных лиц, при проведении публичных слушаний настоящей Схемы. Так в раздел 5.5 Схемы котельная № 2 не вносится, поскольку необходимо техническое заключение при участии МУП «Динком «ТЕПЛО» о том, что продление срока службы котельной № 2 технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В 2022 году запланировано строительство источника тепловой энергии блочно – модульной котельной в ст. Динская по ул. Красная, 23 по проектной документации 03/08-2020-ПКП.

В зоне действия котельной № 8 в ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б находится жилой дом, который граничит со зданием котельной № 8. МУП «Динком «ТЕПЛО» вносит предложение об установке блочной котельной. Выбор мероприятия принимается большинством голосов потребителей ресурса (население, бюджетные и прочие) от котельной № 8, с учётом предложений Администрации Динского сельского поселения, МУП «Динком «ТЕПЛО» и иных заинтересованных лиц, при проведении публичных слушаний настоящей Схемы. Так в разделе 5.5 Схемы котельная № 8 не указывается, поскольку необходимо техническое заключение при участии МУП «Динком «ТЕПЛО» о том,  что продление срока службы котельной № 2 технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Динского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, отсутствуют.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с тем, что установленная мощность котельной № 3 в ст. Динская, ул. Линейная, 134 а меньше подключённой нагрузки, МУП «Динком «ТЕПЛО» вносит предложение по модернизации указанной котельной.

В котельной № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б установлено 2 котла 1984 года, котельное оборудование морально и физически устарело – требуется модернизация котельной № 4 с заменой котлов.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На 2022 год актуализации схемы теплоснабжения меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Минимальная температура наружного воздуха для Динского сельского поселения принимается -19 0С. В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Режим работы систем централизованного теплоснабжения Динского cельского поселения построен по температурным графикам на отопление - 95/70 ºС, на нужды ГВС по нормативу – 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 11 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| Котельные | Актуализация | Перспективная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 2022 | 4,2 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 2022 | 0,394 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 2022 (2023) | 4,5 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 2022 | 3,3 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 2022 | 1,2 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 2022 | 1,08 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 2022 | 0,36 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 2022 | 1,2 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 2022 | 1,8 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 2022 | 1,32 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 2022 | - |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2022 | 2,1 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 2022 | 0,17 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2022 | 2,6 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 2022 | 0,859 |
| Котельная ст. Динская, ул. Красная, 23 | 2022 | 1,6 |
| АБМК №1 в зоне ЖК мкр. Солнечный | 2026 | 0,9 |
| АБМК №2 в зоне ЖК мкр. Солнечный | 2026 | 1,791 |
| АБМК № 3 в зоне ЖК Белые Росы | 2026 | 1,494 |
| АБМК № 4 в зоне ЖК Белые Росы | 2026 | 1,494 |
| АБМК № 5 в зоне ЖК Белые Росы | 2026 | 1,494 |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием ВИЭ на 2022 год не проводится, мероприятия не предлагаются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Динского сельского поселения Динского района под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Динского сельского поселения Динского района под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При сложившемся в Динском сельском поселении положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», не предусматриваются.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей сформированы  в таблице 12.

Таблица 12 Предложения по обеспечению нормативной надежности  теплоснабжения потребителей

| Наименование участка | Года внедрения | *Техническая характеристика тепловых сетей (d (мм) L (м)) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция |
| котельная № 16 ул. Тельмана 137/1: участок под автодорогой от ул. Тельмана, 102 до ул. Тельмана, 137/1 | 2022 (2023) | d 50-150 (400 п. м.) |
| котельная № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/16 участок подземный трубопровод под автодорогой | 2022 (2023) | d 50-150 (600 п. м.) |

*с применением гео-сервиса Yandex.ru, учитывая технические данные из таблицы 28 Схемы.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По котельным предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По котельным предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

По котельной № 3 планируется рост тепловой производительности. Расход топлива по остальным котельным останется в пределах существующих объемов. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Таблица 13 Перспективный топливный баланс источников теплоты

| Котельные | Баланс основного топлива (природный газ) | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Среднегодовой расход кг у.т./Гкал | Перспективный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 198,4 | 198,4 | газ |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 196,0 | 196,0 | газ |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 180,0 | 205,7 | газ |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 186,6 | 186,6 | газ |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 208,0 | 208,0 | газ |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 196,0 | 196,0 | газ |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 161,3 | 161,3 | газ |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 200,0 | 200,0 | газ |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 203,7 | 203,7 | газ |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 205,7 | 205,7 | газ |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 184,0 | 184,0 | дизельное топливо |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 157,0 | 157,0 | газ |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 157,0 | 157,0 | газ |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 157,5 | 157,5 | газ |
| Котельная – проект п. Украинский | 154,0 | 154,0 | газ |
| Котельная ст. Динская, ул. Красная, 23 | - | 195,6 | газ |
| АБМК №1 в зоне ЖК мкр. Солнечный | - | 154,0 | газ |
| АБМК №2 в зоне ЖК мкр. Солнечный | - | 154,0 | газ |
| АБМК № 3 в зоне ЖК Белые Росы | - | 154,0 | газ |
| АБМК № 4 в зоне ЖК Белые Росы | - | 154,0 | газ |
| АБМК № 5 в зоне ЖК Белые Росы | - | 154,0 | газ |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В ст. Динская все котельные работают на природном газе, в п. Украинский – на дизельном топливе.

Состав и характеристики используемых видов топлива практически неизменны. Резервное топливо не предусмотрено. Котельные согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельными 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. Ввиду ограниченности ресурсов ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников ВИЭ в настоящее время не применяются.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3. При дизельном топливе - 42,62 МДж/кг (10180 ккал/кг).

8.4 Преобладающий в Динском сельском поселении Динского района, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Динском сельском поселении Динского района

Преобладающий вид топлива – это природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Динского сельского поселения Динского района

Ввиду достаточной газификации Динского сельского поселения, перспективный топливный баланс сведен в таблицу 14.

Таблица 14 Перспективный топливный баланс на 2040 год

| Сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. до 2040 года | Потребление газа (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2040 год |  | 2021 год | 2040 год |
| Динское | 40991 | 62465 | 0,77 | 95533 | 101676,05 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 15 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии

| Местоположение | Года внедрения | Техническая характеристика | Стоимость, в тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Динская, ул. Красная, 23 | 2022 | Блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт с подключением внешних инженерных тепловых сетей | 4097,23 | 4097,23 |
| п. Украинский ул. Мира, 7Б | 2022 | Блочно – модульная котельная 1 МВт, подключение и ввод в эксплуатацию | 2807,53403 | 2807,53403 |
| ст. Динская ул. Красная, 82/1 | 2022-2040 | установка блочной котельной | * |
|  |  | установка бытовых котлов у потребителей |  |
| ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 2022-2040 | установка блочной котельной | * |
| ст. Динская, ул. Линейная, 134 | 2022-2040 | реконструкция котельной № 3 путём увеличения мощности до 4,5 Гкал/ч: установка дополнительных 2-х котлов КС-1 | **1600,0 |
| ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 2022-2040 | модернизация котельной № 4 с заменой котлов Братск-1 на Е-1/9 2 единицы | ***1486,4 |

*на основании проектно – сметной документации, с учётом технических условий теплоснабжающей организации после определения мероприятия при актуализации схемы;

** на основании прайс-листа https://ros-teplo.ru/kotlyi-gaz-jidkoe-toplivo/ksva-025-25-mvt/kotel-ksva-1.html;

*** на основании дефектной ведомости, прайс-листа http://e-1-9.ru/продукция/котел-е-10-09-г.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 16 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей

| Наименование участка | Года внедрения | Техническая характеристика тепловых сетей (d (мм) L (м)) | Стоимость 1 п.м., в тыс. руб. | *Итоговая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 16 ул. Тельмана 137/1: участок под автодорогой от ул. Тельмана, 102 до ул. Тельмана, 137/1 | 2022 (2023) | d 50-150 (400 п. м.) | 5,4 | 2160,0 |
| котельная № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/16 участок подземный трубопровод под автодорогой | 2022 (2023) | d 50-150 (600 п. м.) | 5,4 | 3240,0 |

*стоимость включает замену изоляции трубопроводов, коэффициент применен по аналогии с утвержденной схемой теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению, модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 2022 год актуализации схемы не предусмотрены. Предложения по строительству (подключению) внешних тепловых сетей включены в таблицу 15 Схемы.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети и системы отопления потребителей работают по температурному графику 95/70 оС, на нужды ГВС – 65 оС. Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет реконструкции теплоснабжения, перехода от неэкономичных устаревших котельных на современные индивидуальные источники с высокими показателями эффективности работы. Вследствие отсутствия тарифа на тепловую энергию от новых котельных, экономический эффект не рассчитывается.

Таблица 17 Расчет эффективности инвестиций по годам

| Наимено-вание | Ед. изм. | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 | 2031-2032 | 2023-2034 | 2035-2036 | 2037-2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии потреби-телям | тыс. Гкал | 15,94952 | 20,62998 | 20,65 | 20,63 | 20,65 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,71 | 20,71 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию от новых котельных | руб./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усреднен-ный тариф на тепловую энергию, с учетом прогноза | руб./ Гкал | 3564,64 | 3707,22 | 3855,5 | 3971,2 | 4090,3 | 4213,01 | 4339,4 | 4469,6 | 4603,7 | 4741,8 | 4884,03 |
| Усреднен-ный тариф на ГВС, с учетом прогноза | руб./ Гкал | 2970,5 | 3089,3 | 3212,9 | 3309,3 | 3408,6 | 3510,8 | 3616,1 | 3724,6 | 3863,4 | 3951,5 | 4070,0 |
|  | руб./м3 | 26,26 | 26,78 | 27,32 | 28,1 | 28,9 | 29,3 | 30,15 | 31,06 | 31,9 | 32,9 | 33,9 |
| Экономия | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 18 Сведения об инвестициях в объекты теплоснабжения

| № | Мероприятие | Величина инвестиций, тысяч рублей | Года внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введена в эксплуатацию котельная в п. Украинский, по состоянию на 19.03.2021 года проводятся работы согласно письму Администрации Динского сельского поселения от 22.01.2021 № 02-16/182 | *20439,43 | 2020-2021 |
| 2 | Подготовка к осенне – зимнему периоду 2020-2021 годов объектов теплоснабжения: ремонт электрооборудования котельных, 16 котлов, 24 насосных агрегатов, 98 шт. запорной арматуры, подготовка к эксплуатации 15,2 км тепловых сетей, сданы в проверку приборы КИП и А, техническое обслуживание, текущий ремонт автоматики безопасности | 4346,0 | 2020 |

*на основании сметы на строительство ОКС 19/11-2018-СМ.2.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый  статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Поскольку численность населения Динского сельского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения. Согласно п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На основании изложенного, ЕТО определена:

МУП «Динком «ТЕПЛО». Адрес: 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, Красная улица, дом 57. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации в Динском сельском поселении является территория действия котельных в ст. Динская, п. Украинский, снабжающие тепловой энергией потребителей.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зонами деятельности ЕТО являются зоны котельных Динского сельского поселения.

Таблица 19 Реестр зон деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование потребителей | Населенный пункт | Номер здания (сооружения) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кот.№1 ст. Динская ул. Калинина 42а |
|  | Население |  |  |
| 1 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,88 |
| 2 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная, 97 |
| 3 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,90 |
| 4 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,92 |
| 5 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,108 |
| 6 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,112 |
| 7 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Комсомольская,105 |
| 8 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Комсомольская,107 |
| 9 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Комсомольская,114 |
| 10 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Калинина,47 |
| 11 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,94 |
| 12 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,110 |
|  | бюджетные организации |  |  |
| 13 | Детский сад №3 | ст. Динская | ул. Калинина,31 |
| 14 | СОШ №4 | ст. Динская | ул. Калинина ,58 |
| 15 | Динская библиотека | ст. Динская | ул. Красная,94 |
| 16 | Детский сад №7 | ст. Динская | ул. Кирова,95 |
| 17 | Управление ЗАГСА | ст. Динская | ул. Красная,88 |
| 18 | КСП Динского МО | ст. Динская | ул. Красная,92 |
| 19 | БУ МФЦ | ст. Динская | ул. Красная,112 |
|  | Прочие организации |  |  |
| 20 | ООО «Статут» | ст. Динская | ул. Красная,94 |
| 21 | ИП Корж Л.Н. | ст. Динская | ул. Красная,112 |
| 22 | ООО «Интермедфарм» | ст. Динская | ул. Красная,88 |
| 23 | ИП Третьяк Л.И. | ст. Динская | ул. Красная,88 |
| 24 | МУП ЗКБ | ст. Динская | ул. Красная, 88 |
| 25 | ИП Ивашин Е.П. | ст. Динская | ул. Красная, 94 |
| 26 | ИП.Дундукова (подвал) | ст. Динская | ул. Красная, 94 |
| Кот.№2 ст. Динская ул. Красная 82/1 |
|  | бюджетные организации |  |  |
| 27 | Динской ЦТ | ст. Динская | ул. Красная,82 |
| 28 | Парк культуры и отдыха | ст. Динская | ул. Красная,78 |
|  | Прочие: |  |  |
| 29 | ИП Скорик М.И. | ст. Динская | ул. Красная,80/а |
| 30 | ИП Ивашин Е.П. | ст. Динская | ул. Советская,28 |
| Кот.№3 ст. Динская ул. Линейная 134а |
|  | Население |  |  |
| 31 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кирова,116 |
| 32 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кирова,117 |
| 33 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кирова,118 |
| 34 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кирова,119 |
| 35 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Новая,103 |
| 36 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Новая,105 |
| 37 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Новая,106 |
| 38 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Октябрьская,116 |
| 39 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,118 |
| 40 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,120 |
| 41 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,122 |
| 42 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,131 |
| 43 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,151 |
| 44 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Новая,136 |
| 45 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,136 |
| 46 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Линейная,149 |
| 47 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,127 |
| 48 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,117 |
| 49 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Новая,115 |
| 50 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,111 |
|  | Бюджет: |  |  |
| 51 | Д/с №29 | ст. Динская | ул. Новая,108 |
| 52 | ЦРБ Женская консультация | ст. Динская | ул. Красная,111 |
| 53 | УПФ Динского района | ст. Динская | ул. Красная,117 |
|  | Прочие: |  |  |
| 54 | ИП Коновалова С.А. | ст. Динская | ул. Новая,106 |
| 55 | ИП Рыбаковский А.Г. | ст. Динская | ул. Кирова,117/1 |
| 56 | Динскаярайгаз ГРП №43 | ст. Динская | ул. Красная |
| 57 | ИП .Руденко И.А | ст. Динская | ул. Красная,117 |
| Кот.№4 ст. Динская, ул. Крайняя,2б |
|  | Бюджет: |  |  |
| 58 | ЦРБ | ст. Динская | ул. Крайняя,2 |
|  | Прочие: |  |  |
| 59 | Динскаярайгаз ГРП №36 | ст. Динская | ул. Крайняя,2 |
| Кот.№5 ст. Динская ул. Кирпичная 73в |
|  | Бюджет: |  |  |
| 60 | ЦРБ Поликлиника | ст. Динская | ул.Кирпичная 71/1 |
| 61 | ГБУЗ КПТД | ст. Динская | ул.Кирпичная 71/1 |
| 62 | ФБУЗ "ЦГиЭ" | ст. Динская | ул.Кирпичная 53/а |
|  | Прочие: |  |  |
| 63 | ООО "Апрель2012" | ст. Динская | ул.Кирпичная 73а/1 |
| 64 | ИП Огренич Е.А. | ст. Динская | ул.Кирпичная 73а/1 |
| Кот.№6 ст. Динская ул. Красная 53а |
|  | Бюджет: |  |  |
| 65 | УСД Нарсуд | ст. Динская | ул. Луначарского,46 |
| 66 | Кадастровая палата | ст. Динская | ул. Луначарского,41 |
| 67 | СУ СК по КК | ст. Динская | ул. Луначарского,41 |
| 68 | КЦСОН | ст. Динская | ул. Шевченко,27 |
| 69 | Прокуратура гаражи | ст. Динская | ул. Луначарского,44 |
| 70 | ДШИ | ст. Динская | ул. Луначарского,37 |
| 71 | Динское админис-е. здание с/х управл. | ст. Динская | ул. Красная,55 |
| 72 | Динское администр. здание админ | ст. Динская | ул. Красная,53 |
| 73 | УХТО гаражи | ст. Динская | ул. Красная,53 |
|  | Прочие: |  |  |
| 74 | ИП Арданкина С.А. | ст. Динская | ул. Красная,53/1 |
| Кот.№7 ст. Динская ул. Кирова,113 |
|  | Население |  |  |
| 75 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кирова 113 |
| Кот.№8ст. Динская, ул. Пролетарская |
|  | Население: |  |  |
| 76 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красноармейская,50 |
| 77 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красноармейская,52 |
| 78 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Пролетарская,52а |
|  | Бюджет: |  |  |
| 79 | Детский сад №1 | ст. Динская | ул. Пролетарская,52 |
| 80 | Детский сад №8 | ст. Динская | ул. Красноармейская,72 а |
| 81 | ГКУ КК ЦЗН Динской район | ст. Динская | ул. Красноармейская,52 |
| Кот.№9 ст. Динская ул. Красная 152г |
|  | Население: |  |  |
| 82 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,152, А |
| 83 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,152, Б |
| 84 | Жилой дом | ст. Динская | ул.Спортивная1/1 корп.18 |
| 85 | Жилой дом | ст. Динская | ул.Спортивная1/1 корп.20 |
| 86 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Кондратенко,2 |
|  | Бюджет: |  |  |
| 87 | ГПОУ ДМТТ | ст. Динская | ул. Красная,152 |
| 88 | ФКУ "ЦХиСО" | ст. Динская | ул. Красная,154 |
|  | Прочие: |  |  |
| 89 | Динской РС ВОА | ст. Динская | ул. Красная,154 |
| Кот.№11 ст. Динская, ул. Красная,23б |
|  | Бюджет: |  |  |
| 90 | КДО Динского с/п | ст. Динская | ул. Красная,23 |
| 91 | Детский сад №27 | ст. Динская | ул. Красная,19 |
| 92 | СОШ №3 | ст. Динская | ул. Красная,34 |
| Кот.№15 п. Украинский ул. Мира7 |
|  | бюджетные организации |  |  |
| 93 | КДО Динского с/п | п. Украинский | ул.Мира |
| 94 | СШ №26 | п. Украинский | ул.Советов, 8 |
| 95 | ДОУ №19 | п. Украинский | ул.Мира,9 |
|  | Прочие: |  |  |
| 96 | ИП Пономарев А.П. | п. Украинский | ул.Мира |
| Кот.16 ст. Динская ул. Тельмана 137/1 |
|  | Население |  |  |
| 97 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Тельмана137 |
| 98 | Жилой дом | ст. Динская | ул. К. Цеткин,2 |
| 99 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Тельмана,145 |
| 100 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Тельмана,147 |
| 101 | Жилой дом | ст. Динская | пер. Комарова,6 |
| 102 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Театральная,11 |
|  | Бюджет: |  |  |
| 103 | Детский сад №13 | ст. Динская | ул. Комарова,2 |
| 104 | СОШ №1 | ст. Динская | ул. Тельмана,102 |
|  | Прочие: |  |  |
| 105 | Магазин «Гермес» | ст. Динская | ул. Тельмана,139 |
| 106 | ЗАО "Тандер" | ст. Динская | ул. Тельмана,139 |
| 107 | ООО "Триан" | ст. Динская | ул. Тельмана,139 |
| Кот.№17 ст. Динская ул. Гоголя,165 |
|  | Население |  |  |
| 108 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя 165 |
| Кот.№19 ст. Динская ул. Гоголя, 96/1 |
|  | Население |  |  |
| 109 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,88 |
| 110 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,90 |
| 111 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,92 |
| 112 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,94 |
| 113 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Красная,146а |
| 114 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,76 |
| 115 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Комсомольская,151 |
| 116 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Комсомольская,149а |
| 117 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,78 |
| 118 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,84 |
| 119 | Жилой дом | ст. Динская | ул. Гоголя,80 лит1 |
|  | бюджетные организации |  |  |
| 120 | СОШ №2 | ст. Динская | ул.Мира, 2 |
| 121 | Детский сад №4 | ст. Динская | ул.Мира, 4 |
| 122 | КДО Динского с/п | ст. Динская | ул.Мира, 1 |
|  | Прочие: |  |  |
| 123 | ФГУП "Почта РОССИИ" | ст. Динская | ул. Гоголя,88/1 |
| 124 | Динскаярайгаз ГРП №3,2 | ст. Динская | ул. Гоголя |
| 125 | ИП Оганесова С.Е. | ст. Динская | ул. Гоголя,88/1 |
| 126 | ООО «Пилигрим» | ст. Динская | ул.Мира, 1 |
| 127 | ИП Шевченко В.А. | ст. Динская | ул. Гоголя,88/1 |
| 128 | ИП Бурыка А.В. | ст. Динская | ул. Гоголя,88/1 |
| 129 | ООО Динск -сахар" | ст. Динская | ул. Гоголя,78 |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения Динского сельского поселения являются:

- владение котельными и тепловыми сетями на территории Динского сельского поселения на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 20 Основания (критерии) ЕТО

МУП «Динком «Тепло»

договора аренды, концессии, или другое законное основание

2 300 000 рублей

от 10 до 50 сотрудников

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО и присвоение статус ЕТО МУП «Динком «ТЕПЛО» осуществлено 20.01.2021 года.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Динского сельского поселения Динского района

В границах Динского сельского поселения система теплоснабжения на территории ст. Динская, п. Украинский осуществляется теплоснабжающей организацией МУП «Динком «ТЕПЛО»».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается. Вместе с тем, в случае возникновения потребности возможно перераспределение тепловой нагрузки в летнее время на  нужды ГВС, также возможны аварийные переключения. Наличие избыточных мощностей делают такие переключения возможными.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия. Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей, Администрация Динского сельского поселения, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязана определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями. Или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории Динского сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.12.2018 года № 810 «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы»» решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории Динского сельского поселения не предусматривается.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии

На территории Динского сельского поселения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2023 годы» отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Динского сельского поселения отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду этого настоящий подраздел не заполняется.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Динского сельского поселения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Динского сельского поселения Динского района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Согласно актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения Динского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения должна быть актуализирована в целях реализации ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и по требованиям, утвержденным Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения».

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Таблица 21 Индикаторы систем теплоснабжения

| Индикатор | Ед. изм. | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 | 2031-2032 | 2023-2034 | 2035-2036 | 2037-2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-ческих нарушений на тепловых сетях | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-ческих нарушений на источниках тепловой энергии | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сводный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./ Гкал | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| отношение величины технологи-ческих потерь тепловой энергии, теплоносителя к материа-льной характерис-тике тепловой сети | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| удельная материальная характерис-тика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбиниро-ванном режиме | Гкал/ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кВт.ч/ Гкал | 24,35 | 24,1 | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 22,02 |
| коэффициент использования теплоты топлива* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляе-мого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средневзве-шенный (по материальной характерис-тике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| отношение материальной характерис-тики тепловых сетей, реконструи-рованных за год, к общей материальной характерис-тике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструи-рованного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполняется прогноз тарифов на тепловую энергию (на перспективный период до 2040 года).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:

 за базовый период принят 2020 год;

 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2020 г. приняты по данным МУП «Динком «Тепло».

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут

пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, индекса потребительских цен и других индексов-дефляторов), и с учетом изменения, условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения. Результаты расчетного тарифа на тепловую энергию и ГВС, с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Прогноз тарифа на тепловую энергию и ГВС

ЕТО в Динском сельском поселении является МУП «Динком «Тепло». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО  соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения.

Динамика прогнозируемых потерь тепловой энергии (ПТЭ) отображена на рисунке 2 схемы теплоснабжения.

Рисунок 2 ПТЭ в тепловых сетях

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с п. 4 ст. 154 ЖК РФ (СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (СЗ РФ, 2009, N 36, ст. 4353). Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсо-снабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с этим, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности. Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 ФЗ от 27.07.10 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Динского сельского поселения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение Динского сельского поселения в основном централизованное. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, социально – культурные объекты и прочие предприятия.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Динского сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и передача ее потребителю юридическим лицом.

МУП «Динком «ТЕПЛО»» эксплуатируют газовые котельные в ст. Динская – 13 единицы, 1 котельная в п. Украинский на дизельном топливе, установленная мощностью котельных 23,804 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе распределительных сетей.

Схема присоединения систем горячего водоснабжения – закрытая, схема присоединения систем отопления – зависимая и независимая.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Индивидуальное теплоснабжение потребителей осуществляется посредством индивидуальных поквартирных котлов (для зон малоэтажной жилой застройки).

В системе централизованного теплоснабжения Динского сельского поселения:

- МУП «Динком «ТЕПЛО» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии в следующие котельные:

№ 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а

№ 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1

№ 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а

№ 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б

№ 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в

№ 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а

№ 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113

№ 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б

№ 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г

№ 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б,

№ 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б

№ 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1

№ 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165

№ 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1.

Оплату за потребленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией осуществляют управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники объектов, арендаторы, юридические лица расплачиваются за потребленную тепловую энергию напрямую с теплоснабжающей организацией.

Граница балансовой принадлежности для систем теплоснабжения, обеспечивающие подачу тепловой энергии и горячей воды в жилые дома, устанавливается на наружной стене жилого дома. Для прочих потребителей граница балансовой принадлежности устанавливается: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной прокладке – наружная стена тепловой камеры.

Ежегодно в теплоснабжающей организации разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы, направленные на поддержание качественного, надежного и безопасного функционирования структуры централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы и вывода из резерва оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

На территории Динского сельского поселения производственные котельные предусмотрены на территории промышленных предприятий, автономные котельные не предусмотрены.

Часть 2 «Источники тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений технических характеристик основного оборудования, источников тепловой энергии по пп. «а» - «м» п. 28 Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03, 23.03, 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г.) (далее – ПП РФ № 154), зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

а) Структура и технические характеристики основного оборудования.

Структура и технические характеристики основного оборудования отражена в таблице 22 настоящей схемы.

Таблица 22 Структура и технические характеристики основного оборудования

| № | Котельная | Котлы | Вид топ-лива | КПД котла, % | Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) | Мощ-ность, Гкал/ч | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № кот-ла | Марка котла | Тип котла | Средне-годовое время работы, сутки |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 , ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 1 | КС-1 | водогр. | 350 | газ | 79 | 181 | 0,6 | 2011 |
|  |  | 2 | КС-1 | водогр. | 350 | газ | 71 | 203 | 0,6 | 2002 |
|  |  | 3 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 70 | 205 | 0,6 | 2003 |
|  |  | 4 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 69 | 207 | 0,6 | 2003 |
|  |  | 5 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 69 | 207 | 0,6 | 1995 |
|  |  | 6 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 70 | 205 | 0,6 | 1997 |
|  |  | 7 | КС-1 | водогр. |  | газ | 79 | 181 | 0,6 | 1997 |
| 2 | № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 1 | Ун-5 | водогр. | 180 | газ | 72 | 197 | 0,197 | 1966 |
|  |  | 2 | Ун-5 | водогр. | 180 | газ | 73 | 195 | 0,197 | 1966 |
| 3 | № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 1 | КС-1 | водогр. | 350 | газ | 80 | 179 | 0,6 | 2007 |
|  |  | 2 | КС-1 | водогр. | 350 | газ | 80 | 179 | 0,6 | 2013 |
|  |  | 3 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 79 | 181 | 0,6 | 2008 |
|  |  | 4 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 79 | 182 | 0,6 | 2001 |
|  |  | 5 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 79 | 180 | 0,6 | 2003 |
|  |  | 6 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 80 | 179 | 0,6 | 2003 |
| 4 | № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 1 | Братск-1 | водогр. | 180 | газ | 75 | 191 | 0,85 | 1984 |
|  |  | 2 | Братск-1 | водогр. | 180 | газ | 75 | 191 | 0,85 | 1984 |
|  |  | 3 | Ун-6 | паров. | 350 | газ | 74 | 192 | 0,45 | 2001 |
|  |  | 4 | Ун-6 | паров. | 350 | газ | 74 | 192 | 0,45 | 2001 |
|  |  | 5 | Е-1/9 | водогр. | 180 | газ | 86 | 167 | 0,7 | 2008 |
| 5 | № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1 | Ун-6 | водогр. |  | газ |  |  |  | 1989 |
|  |  | 2 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 69 | 208 | 0,6 | 1998 |
|  |  | 3 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 69 | 208 | 0,6 | 1995 |
| 6 | № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1 | Ун-6 | водогр. | 180 | газ | 73 | 196 | 0,36 | 1978 |
|  |  | 2 | Ун-6 | водогр. | 180 | газ | 73 | 196 | 0,36 | 1978 |
|  |  | 3 | Ун-6 | водогр. | 180 | газ | 73 | 196 | 0,36 | 1978 |
| 7 | № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 1 | Хопер100 | водогр. | 350 | газ | 89 | 160 | 0,09 | 2006 |
|  |  | 2 | Хопер100 | водогр. | 350 | газ | 88 | 162 | 0,09 | 2006 |
|  |  | 3 | Хопер100 | водогр. | 180 | газ | 88 | 162 | 0,09 | 2006 |
|  |  | 4 | Хопер100 | водогр. | 180 | газ | 88 | 161 | 0,09 | 2013 |
| 8 | № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 1 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 71 | 200 | 0,6 | 2011 |
|  |  | 2 | КС-1 | водогр. | - | газ | 71 | 200 | 0,6 | 2011 |
| 9 | № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 69 | 209 | 0,6 | 1996 |
|  |  | 2 | КС -1 | водогр. | 180 | газ | 70 | 205 | 0,6 | 2013 |
|  |  | 3 | КС-1 | водогр. | - | газ | 72 | 197 | 0,6 | 1996 |
| 10 | № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1 | Ун-6 | водогр. | 180 | газ | 72 | 200 | 0,36 | 1989 |
|  |  | 2 | Ун-6 | водогр. | - | газ | 71 | 201 | 0,36 | 2000 |
|  |  | 3 | КС-1 | водогр. | 180 | газ | 67 | 216 | 0,6 | 1998 |
| 11 | № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 1 | КС-1 | водогр. | 180 | дизельное топливо | 78 | 184 | 0,24 | 2001 |
|  |  | 2 | КС-1 | водогр. | 180 | дизельное топливо | 78 | 184 | 0,24 | 2001 |
| 12 | № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 1 | Buder. Logano SK745-820 | водогр. | 180 | газ | 92 | 157 | 0,7 | 2014 |
|  |  | 2 | Buder. Logano SK745-820 | водогр. | 180 | газ | 92 | 157 | 0,7 | 2014 |
|  |  | 3 | Buder.Logano SK745-820 | водогр. | 180 | газ | 92 | 157 | 0,7 | 2014 |
| 13 | № 17 ст.Динская,ул.Гоголя,165 | 1 | МИКРО100 | водогр. | 180 | газ | 91 | 157 | 0,085 | 2009 |
|  |  | 2 | МИКРО100 | водогр. | 180 | газ | 91 | 157 | 0,085 | 2009 |
| 14 | № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 1 | ЗИОСАБ 1000 | водогр. | 180 | газ | 91 | 158 | 0,9 | 2014 |
|  |  | 2 | ЗИОСАБ 2000 | водогр. | - | газ | 91 | 157 | 1,7 | 2014 |
| Всего | 47 | 47 | - | - | - | - | - | 23,804 | - |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии указаны в таблице 20 схемы теплоснабжения. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2040 года в рассматриваемой территории Динского сельского поселения тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничений тепловой мощности котельных Динского сельского поселения по имеющимся данным на 2022 год актуализации Схемы нет.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Тепловая энергия, выработанная на котельных, используется на отопление потребителей, расходуется на отопление котельных залов, подсобных помещений, а также на собственные нужды по производству тепловой энергии (нагрев исходной и химически очищенной воды).

Расход теплоносителя на собственные нужды определяется расчётным путём. Расход на собственные нужды котельных составляет 0,0591 Гкал/ч. Фактическая мощность котельных указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией. В таблице 7 схемы теплоснабжения рассчитаны существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 23 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения

| Котельная | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды (< 0,083 Гкал/ч) | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 4,2 | 0,005 | 4,195 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,394 | 0,004 | 0,39 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 3,6 | 0,0047 | 3,5953 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 3,3 | 0,0047 | 3,2953 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1,2 | 0,004 | 1,196 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1,08 | 0,004 | 1,076 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,36 | 0,004 | 0,356 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 1,2 | 0,004 | 1,196 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,8 | 0,004 | 1,796 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1,32 | 0,004 | 1,316 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,48 | 0,004 | 0,476 |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2,1 | 0,004 | 2,096 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,17 | 0,004 | 0,166 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2,6 | 0,0047 | 2,5953 |
| Итого: | 23,804 | 0,057 | 23,74449 |

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

В системе теплоснабжения на территории Динского сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС. Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорта котельных с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года.

Таблица 24 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| Котельная | год ввода | год последнего освидетельствования | год продления ресурса, мероприятия, % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 2011, 2002, 2003, 1995, 1997 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, изоляции 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности, установка счетчика на линию подпитки, монтаж дренажной линии котлов |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 1966 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, изоляции 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 2007, 2013, 2008, 2001, 2003 | 2019-2020 | ремонт котла 70 %, ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, автоматики регулирования горелок, изоляции 100 %, проверка КИП, сигнализаторов и датчиков загазованности, ремонт кровли, установка счетчика на линию подпитки, опрессовка ТС, ГВС, монтаж дренажной линии котлов |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 1984, 2001, 2008 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, автоматики регулирования горелок, изоляции 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности, монтаж дренажной линии котлов |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1989, 1998, 1995 | 2019-2020 | ремонт котла 70 %, ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, автоматики регулирования горелок 100 %, проверка КИП, сигнализаторов и датчиков загазованности, опрессовка ТС, ГВС |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1978 | 2019-2020 | ремонт котла 70 %, ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, автоматики регулирования горелок 100 %, проверка КИП, сигнализаторов и датчиков загазованности, ремонт кровли, опрессовка ТС, ГВС |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 2006, 2013, 2011 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 2011 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности 100 %, гидравлическая опрессовка котлов ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности, приведение узла учета газа к ГОСТу |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1996, 2013 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, автоматики регулировки горелок 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1989, 2000, 1998 | 2019-2020 | ремонт котла 70 %, ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, изоляции 100 % , проверка КИП, сигнализаторов и датчиков загазованности, опрессовка ТС, ГВ |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 2001 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности, установка счетчика на линию подпитки |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2014 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, изоляции 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 2009 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2014 | 2019-2020 | ремонт ТОиТР насосного оборудования, автоматики безопасности, изоляции 100 %, гидравлическая опрессовка котлов, ТС, ГВС 100 %, проверка контрольно-измерительных приборов (КИП), сигнализаторов и датчиков загазованности |

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

В системе теплоснабжения на территории Динского сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Схема выдачи мощностей котельных: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей.

Схема выдачи мощности котельных, работающих на производство горячей воды следующая: полученная в водо-водяном подогревателе горячая вода поступает в трубопровод горячей воды и затем распределяется по потребителям. Давление воды в трубопроводе горячей воды - Р=6 атм, температура Т=70/40 оС. Нагретый в водогрейных котлах теплоноситель первого контура поступает в водо-водяные подогреватели, после чего, отдав часть тепловой энергии теплоносителю второго контура, возвращается в котлы для дальнейшего нагрева. Давление теплоносителя на входе в котел поддерживается запорными клапанами. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения котельных обеспечивается циркуляционными насосами, установленными в котельных на обратном трубопроводе перед котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами, установленными в котельных, посредством регуляторов давления. Запас подпиточной воды храниться в емкости объемом (V) до 6 m3. Часть горячей воды котлов подается на технологические нужды котельной.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС, ГВС – 70/40 оС. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330. Температурный график тепловых сетей и отопления котельных указаны на рисунке 3. Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

з) Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения Динского сельского поселения определена коэффициентом использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), который приведён среднеарифметической величиной в таблицу 26.

Рисунок 3 Температурный график тепловых сетей от котельных

Таблица 25 График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 47,8 | 37,0 |
| 7 | 49,7 | 38,0 |
| 6 | 51,6 | 39,1 |
| 5 | 53,5 | 40,0 |
| 4 | 55,4 | 41,0 |
| 3 | 57,2 | 42,0 |
| 2 | 59,1 | 42,9 |
| 1 | 60,9 | 43,8 |
| 0 | 62,7 | 44,7 |
| -1 | 64,5 | 45,6 |
| -2 | 66,2 | 46,5 |
| -3 | 68,0 | 47,4 |
| -4 | 69,8 | 48,2 |
| -5 | 71,5 | 49,1 |
| -6 | 73,2 | 49,9 |
| -7 | 75,0 | 50,7 |
| -8 | 76,7 | 51,5 |
| -9 | 78,4 | 52,4 |
| -10 | 80,1 | 53,2 |
| -11 | 81,8 | 53,9 |
| -12 | 83,4 | 54,7 |
| -13 | 85,1 | 55,5 |
| -14 | 86,8 | 56,3 |
| -15 | 88,4 | 57,0 |
| -16 | 90,1 | 57,8 |
| -17 | 91,7 | 58,5 |
| -18 | 93,4 | 59,3 |
| -19 | 95,0 | 60,0 |

Таблица 26 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения

| Котельная | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 4,2 | 2,91 | 76,4 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,394 | 0,121 |  |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 3,6 | 4,21 |  |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 3,3 | 1,6 |  |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1,2 | 0,425 |  |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1,08 | 0,66 |  |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,36 | 0,224 |  |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 1,2 | 0,61 |  |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,8 | 1,36 |  |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1,32 | 0,72 |  |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,48 | 0,344 |  |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2,1 | 1,56 |  |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,17 | 0,115 |  |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2,6 | 1,61 |  |

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла в тепловые сети ведется с помощью промышленных приборов учета тепла в котельных теплосчетчиками. Способ коммерческого учета потребления тепловой энергии осуществляется по приборам учета, в местах, где приборный учет не ведется - расчетным методом. По сведениям теплоснабжающей организации приборы учета установлены:

- у населения: индивидуальные внутриквартирные приборы учета по ГВС- 1970 штук, общедомовые приборы учета по отоплению – 42 штуки, общедомовые приборы учета по ГВС- 2 штуки,

- бюджетные организации - узел учета тепловой энергии (УУТЭ) -26 штук, узел учета по ГВС- 3 штуки,

- прочие организации - УУТЭ -3 штуки.

Сведения о приборах  учета на котельных: узел учета расхода газа -13 штук, УУТЭ -7 штук, прибор учета холодного водоснабжения -14 штук.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения отсутствуют.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории Динского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по пп. «а» - «ц» п. 31 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Котельные, эксплуатируемые МУП «Динком «Тепло», установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Тепловые сети – двухтрубные, 15,32 км, в том числе входящих в систему централизованного теплоснабжения населения 13,18 км, отапливающих объекты социальной сферы 2,14 км. Прокладка трубопроводов в жилых районах надземная/подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется пено-полеуретан (ППУ), техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное. Средний диаметр (D) тепловых сетей 100 мм. Краткое описание тепловых сетей указано в таблице 27.

Таблица 27 Краткое описание тепловых сетей

| Участок | D, мм | Длина участка L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке H, м | Назначение ТС | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (4-х трубная прокладка) |
| от кот. до ТК-1. | 219 | 12 | мин. изд. | над-зем. | 2007 | - | отопление | 833 | 0,8 |
|  | 159 | 12 | мин.изд. | над-зем. | 2007 | - | гвс | 679 | 0,4 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 219 | 12 | минер.изд. | над-зем. | 2007 | - | отоп-ление | 833 | 0,8 |
|  | 159,108 | 12 | мин-.изд. | над-зем. | 2007 | - | гвс | 643 | 0,4 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 42 | мин.изд. | над-зем. | 2007 | - | отоп-ление | 1968 | 0,7 |
|  | 89 | 42 | мин.изд. | над-зем. | 2007 |  | гвс | 1857 | 0,4 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 76 | 90 | мин.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отоп-ление | 5555 | 0,7 |
|  | 57 | 90 | мин.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 4750 | 0,4 |
| от ТК-4 до общ. | 76 | 3 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 185 | 0,02 |
|  | 57 | 3 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 155 | 0,012 |
| от ТК-4 до зем. ком. общ. | 76 | 74 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 4583 | 0,55 |
| от ТК-1 до ТК-11. | 219 | 10 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | отопл. | 694 | 0,12 |
|  | 159,108 | 10 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | гвс | 571 | 0,4 |
| от ТК-11 до ТК-12. | 219 | 18 | минер.изд. | надзем. | 2009 | - | отопл. | 1227 | 1,2 |
|  | 159,108 | 18 | минер.изд. | надзем. | 2009 | - | гвс | 1071 | 0,6 |
| от ТК-12 до ТК-13. | 219 | 47 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | отопл. | 3218 | 3,04 |
|  | 108,89 | 47 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | гвс | 2190 | 0,74 |
| от ТК-13 до ТК-14. | 219 | 78 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 8217 | 5,10 |
|  | 108 | 78 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 5631 | 1,22 |
| от вр.д/с до ТК-15 | 125 | 57 | ППУ | надзем. | 2009 | - | отопл. | 2847 | 0,89 |
|  | 108,89 | 57 | ППУ | надзем. | 2009 | - | гвс | 2667 | 0,89 |
| от ТК-15 до ж.д.№88. | 125 | 50 | ППУ | надзем. | 2009 | - | отопл. | 2500 | 0,79 |
|  | 108 | 50 | ППУ | надзем. | 2009 | - | гвс | 2440 | 0,79 |
| от ТК-15 до ж.д.№90 по ул. Красной | 89 | 55 | ППУ | надзем. | 2010 | - | отопл. | 2315 | 0,57 |
|  | 76 | 55 | ППУ | надзем. | 2010 | - | гвс | 2155 | 0,41 |
| до д/с №3 | 76 | 149 | минер.изд. | надзем. | 2010 | - | отопл. | 5509 | 1,11 |
|  | 57 | 149 | минер.изд. | надзем. | 2010 | - | гвс | 5369 | 0,58 |
| от ТК-2 до ж.д.№112. | 108 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 2199 | 0,47 |
|  | 89 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 1964 | 0,31 |
| от ТК-14 до Вр. на д/с №3 | 159 | 50 | минер.изд. | подз. | 2009 | 1,5 | отопл. | 1968 | 1,77 |
|  | 89 | 50 | минер.изд. | подз. | 2009 | 1,5 | гвс | 1583 | 0,52 |
| от ТК-11 до ж.д.№110. | 76 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 1852 | 0,22 |
|  | 57 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 1583 | 0,12 |
| от ТК-13 до ж.д.№108. | 76 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 1852 | 0,22 |
|  | 57 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | гвс | 1583 | 0,12 |
| от ТК-3 до ТК-5. | 108 | 88 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | отопл. | 4120 | 1,38 |
|  | 89,57 | 88 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | гвс | 3583 | 1,00 |
| от ТК-5 до ТК-5а. | 76 | 64 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | отопл. | 2361 | 0,5 |
|  | 57 | 64 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | гвс | 2310 | 0,3 |
| от ТК-5 до ТК-6а. | 76 | 162 | минер.изд. | подз. | 2005 | 1,5 | отопл. | 4444 | 2,0 |
|  | 57 | 36 | минер.изд. | надзем. | 2004 | - | отопл. | 1231 | 0,1 |
| от ТК-5а до ТК-6. | 57 | 176 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | отопл. | 6061 | 0,7 |
|  | 57 | 176 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | гвс | 6333 | 0,7 |
| от ТК-6 до ж.д. №105. | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 2005 | 1,5 | отопл. | 579 | 0,1 |
|  | 57,32 | 22 | минер.изд. | подз. | 2005 | 1,5 | гвс | 595 | 0,1 |
| до ж.д.№107. | 76 | 22 | минер.изд. | подз. | 2005 | 1,5 | отопл. | 602 | 0,2 |
|  | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 2005 | 1,5 | гвс | 595 | 0,1 |
| от ТК-5а до ж.д. №114. | 76 | 94 | ППУ | подз. | 2011 | 1,5 | отопл. | 2593 | 1,0 |
|  | 76,57 | 95 | ППУ | подз. | 2011 | 1,5 | гвс | 2785 | 0,7 |
| от ТК-12 до СОШ №4. | 108 | 23 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,5 | отопл. | 1690 | 0,4 |
| Итого: |  | 2754 |  |  |  |  |  | 125128 | 36,6 |
| Отопление | 1524 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот. до ТК-11. | 159 | 18 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | отопл. | 1597 | 0,6 |
|  | 159 | 18 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | гвс | 1583 | 0,6 |
| от ТК-11 до ТК-1. | 159 | 32 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | отопл. | 2870 | 1,1 |
|  | 89,76 | 32 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | гвс | 2107 | 0,2 |
| от ТК-11 до ж.д.№149. | 57 | 53 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | отопл. | 2847 | 0,2 |
|  | 57 | 53 | минер.изд. | подз. | 1983 | 1,2 | гвс | 1060 | 0,2 |
| от ТК-1 до ТК-2. | 159 | 42 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,2 | отопл. | 3750 | 1,5 |
|  | 114 | 42 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,2 | гвс | 3131 | 0,6 |
| от ТК-2 до д/с №29. | 76 | 90 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 5555 | 0,7 |
|  | 57 | 90 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 4750 | 0,3 |
| от ТК-2 до ТК-3. | 159 | 64 | минер.изд. | подз. | 1985 | 1,2 | отопл. | 5718 | 2,3 |
|  | 114 | 64 | минер.изд. | подз. | 1985 | 1,2 | гвс | 4774 | 1 |
| от ТК-3 до ж.д.№106. | 159 | 130 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,2 | отопл. | 11620 | 3,6 |
|  | 57 | 130 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,2 | гвс | 6869 | 0,5 |
| от ж.д.№106 до ТК-10. | 133 | 42 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 3912 | 0,6 |
|  | 57 | 42 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 2214 | 0,2 |
| от ТК-10 до ж.д.№103. | 76 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 1852 | 0,2 |
|  | 57,32 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 1583 | 0,07 |
| от ТК-10 до ТК-13. | 76 | 39 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2245 | 0,3 |
|  | 57 | 39 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | гвс | 1643 | 0,2 |
| от ТК-13 до ж.д.№116. | 76 | 102 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 5856 | 0,8 |
|  | 57 | 102 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | гвс | 4298 | 0,4 |
| от вр на ж.д №118 | 57 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 972 | 0,07 |
|  | 57 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 952 | 0,07 |
| от врезки до ГРП | 25 | 8 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 255 | 0,02 |
| от ТК-10 до ТК-12. | 159 | 266 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 21643 | 9,3 |
|  | 89,57 | 266 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | гвс | 13155 | 1 |
| от ТК-12 до ж.д.№115. | 89 | 26 | минер.изд. | подз. | 2001 | 1,2 | отопл. | 995 | 0,2 |
|  | 57 | 26 | минер.изд. | подз. | 2001 | 1,2 | гвс | 690 | 0,1 |
| от ТК-12 до угла. | 159 | 169 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | отопл. | 8819 | 6 |
|  | 89 | 169 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | гвс | 7810 | 1,7 |
| от врезки до маг. | 25 | 4 | минер.изд. | надзем. | 2005 | - | отопл. | 93 | 0,01 |
| от угла до тройника | 159 | 64 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | отопл. | 3356 | 2,2 |
|  | 89 | 64 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | гвс | 2952 | 0,6 |
| от врезки дож.д. №117 | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | отопл. | 1204 | 0,1 |
|  | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | гвс | 1273 | 0,1 |
| от врезки дож.д. №119 | 57 | 30 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | отопл. | 1042 | 0,1 |
|  | 57 | 30 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | гвс | 1083 | 0,1 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 159 | 24 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 2153 | 0,8 |
|  | 159 | 24 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 2119 | 0,8 |
| от ТК-4 до ж.д.№111. | 125 | 46 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 4282 |  |
|  | 89,57 | 46 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 3000 | 0,1 |
| от ТК-4 до ж.д.№131. | 89 | 9 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 602 | 0,09 |
|  | 57 | 9 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 476 | 0,03 |
| от кот.до ТК-5. | 133 | 30 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 2801 | 0,47 |
|  | 89 | 46 | минер.изд. | надзем. | 2003 | - | гвс | 2131 | 0,47 |
| от ТК-5 до ж.д.№118. | 89 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 671 | 0,1 |
|  | 76 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 607 | 0,07 |
| от ж.д. №118 до ж.д.№115. | 32 | 20 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | гвс | 583 | 0,05 |
| от ТК-5 до ТК-6. | 108 | 44 | минер.изд. | подз. | 2010 | 1,2 | отопл. | 1528 | 0,7 |
|  | 76 | 44 | минер.изд. | подз. | 2010 | 1,2 | гвс | 1285 | 0,3 |
| от ТК-6 до ж.д.№117. | 108 | 138 | минер.изд. | подз. | 2000 | 1,2 | отопл. | 5509 | 2,2 |
|  | 76 | 138 | минер.изд. | подз. | 2000 | 1,2 | гвс | 5036 | 1 |
| от ТК-5 до ж.д.№120. | 108,89 | 49 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 3588 | 0,5 |
|  | 76,57 | 49 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 2583 | 0,2 |
| от ТК-6до ж.д.№127. | 89 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 671 | 0,1 |
|  | 76 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 607 | 0,07 |
| от ТК-11 до ж.д.№136. | 57 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 972 | 0,07 |
|  | 25 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 774 | 0,05 |
| от ТК-13 до ж.д.№105. | 76 | 16 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 995 | 0,1 |
|  | 57 | 16 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 845 | 0,06 |
| от ТК-1 до ж.д.№149. | 57 | 53 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 2847 | 0,2 |
|  | 25 | 53 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 2274 | 0,1 |
| от ТК-1 до ТК-7. | 108 | 44 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 3218 | 0,7 |
|  | 76,57 | 44 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 2679 | 0,1 |
| от ТК-7 до ж.д.№151. | 57 | 42 | ППУ | надзем. | 2010 | - | отопл. | 1458 | 0,2 |
|  | 57 | 42 | ППУ | надзем. | 2010 | - | гвс | 1512 | 0,2 |
| от ТК-7 до ТК-8. | 108 | 61 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | отопл. | 4468 | 0,9 |
|  | 76 | 61 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,2 | гвс | 3714 | 0,4 |
| от ТК-8 до ж.д.№122. | 76 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | отопл. | 1574 | 0,3 |
|  | 57 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 | - | гвс | 1452 | 0,1 |
| от ТК-8 до ТК-9 | 108 | 128 | ППУ | надзем. | 2009 | - | отопл. | 5995 | 2 |
|  | 76 | 128 | ППУ | надзем. | 2009 | - | гвс | 5012 | 0,9 |
| от ТК-9 до ж.д.№136. | 57 | 15 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | отопл. | 509 | 0,05 |
|  | 57 | 15 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | гвс | 536 | 0,05 |
| от ТК-9 до ж.д.№116. | 57 | 9 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | отопл. | 301 | 0,03 |
|  | 57 | 9 | минер.изд. | надзем. | 2007 | - | гвс | 333 | 0,03 |
| Итого: |  | 4120 |  |  |  |  |  | 229828 | 58,1 |
| Отопление | 2048 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 2072 |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.доТК-1. | 89 | 16 | минер.изд. | подз. | 1988 | 1,1 | отопл. | 1065 | 0,2 |
| от ТК-1 до зд.д/с №1 | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2009 | - | отопл. | 856 | 0,1 |
|  | 42,32 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2009 | - | гвс | 718 | 0,06 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 89 | 70 | минер.изд. | надзем. | 2008 | - | отопл. | 2923 | 0,7 |
|  | 89 | 29 | минер.изд. | подз. | 1988 | 1,1 | отопл. | 1921 | 0,3 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 89 | 200 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,1 | отопл. | 5972 | 2,1 |
|  | 57,42 | 200 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,1 | гвс | 5417 | 0,5 |
| от ТК-3 до д/с №8 | 89 | 48 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,1 | отопл. | 1435 | 0,5 |
|  | 57,42 | 48 | минер.изд. | подз. | 2008 | 1,1 | гвс | 1296 | 0,1 |
| от ТК-2 до ж.д. №52 | 108 | 116 | минер.изд. | надзем. | 1988 | - | отопл. | 8287 | 1,8 |
|  | 76 | 32 | минер.изд. | надзем. | 1988 | - | отопл. | 1852 | 0,2 |
|  | 57 | 24 | минер.изд. | подз. | 1988 | 1,1 | отопл. | 1134 | 0,1 |
| от ж.д.№52 до ж.д №50 | 57 | 52 | минер.изд. | надзем. | 1988 | - | отопл. | 2454 | 0,2 |
|  | 57 | 10 | минер.изд. | подз. | 1988 | 1,1 | отопл. | 532 | 0,04 |
| от кот №10 до маг. | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 1988 |  | отопл. | 1181 | 0,1 |
| Итого: |  | 920 |  |  |  | - |  | 37043 | 7,5 |
| от кот.до ТК-1 . | 108 | 14 | минер.изд. | подз. | 1976 | 1,1 | отопл. | 1019 | 0,2 |
| от ТК-1 до уч.кор. | 108 | 115 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 8403 | 1,8 |
| от ТК-1 до ТК-2. | 108 | 49 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 3588 | 0,8 |
| от ТК-2 до зд.маст. | 57 | 30 | минер.изд. | подз. | 1976 | 1,1 | отопл. | 1620 | 0,1 |
| от ТК-2 до ТК-3. | 108 | 83 | минер.изд. | подз. | 1976 | 1,1 | отопл. | 6088 | 1,3 |
| от ТК-3 до ТК-5. | 89 | 54 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 3588 | 0,6 |
| от ТК-5 до гаража. | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 1181 | 0,09 |
| от гар.до маст. | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 1181 | 0,09 |
| от ТК-4 до общ№1 | 57 | 38 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 2037 | 0,15 |
| от ТК-4 до общ№2 | 89 | 18 | минер.изд. | подз. | 2004 | 1,1 | отопл. | 532 | 0,2 |
| от маг.до СТО | 25 | 4 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 185 | 0,01 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 89 | 55 | минер.изд. | надзем. | 2003 | - | отопл. | 2431 | 0,6 |
| от ТК-3 доГАИ. | 76 | 122 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 7014 | 0,9 |
| от ТК-1а до ж.д1/1 кор.18 | 108 | 206 | минер.изд. | подз. | 2010 | 1,1 | отопл. | 7153 | 3,2 |
| от ж.д.№1/1 кор.18 до ж.д №1/1 кор.20 | 108 | 20 | минер.изд. | подз. | 2010 | 1,1 | отопл. | 694 | 0,3 |
| от ТК-6 до ж.д.№2 | 40 | 90 | ППУ | подз. | 2014 | 1 | отопл. | 1921 |  |
| Итого: |  | 852 |  |  |  |  |  | 48635 | 10,5 |
| от ТК-1 до ТК-2. | 159 | 8 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 741 | 0,3 |
| от ТК-2 до ТК-3. | 159 | 205 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 18727 | 7,2 |
|  | 159 | 56 | ППУ | надзем. | 2011 | - | отопл. | 3032 | 2 |
| от ТК-3 до СОШ №2. | 108 | 10 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 741 | 0,16 |
| от ТК-4 до СОШ №2. | 108 | 15 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 1134 | 0,24 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 159 | 65 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 5926 | 2,3 |
| от ТК-4 до д/с. | 89 | 150 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 10185 | 1,55 |
|  | 76 | 8 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 509 | 0,06 |
| от ТК-4 до ТК-5. | 159 | 29 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 2639 | 1 |
| от ТК-5 до кафе. | 32 | 9 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 394 | 0,02 |
| от ТК-5 до ТК-6. | 159 | 26 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 2384 | 0,9 |
| от ТК-6 до зд.КДО. | 57 | 51 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 2801 | 0,2 |
| от ТК-6 до ТК-7. | 159 | 40 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 3681 | 1,4 |
| от ТК-7 до ТК-8. | 159 | 35 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 3194 | 1,24 |
| от ТК-8 к ж.д.№12. | 57 | 12 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 671 | 0,05 |
| от ТК-8 до вр. В т/тр.на ж.д.№76 по ул.Гоголя. | 159 | 51 | минер.изд. | подз. | 1980 | 1,1 | отопл. | 4653 | 1,8 |
|  | 159 | 72 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 3889 | 2,54 |
|  | 89 | 180 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 7546 | 1,85 |
| от магист. До ж.д.№76 | 57 | 15 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 833 | 0,06 |
| от магист. До ж.д.№78 | 57 | 15 | минер.изд. | надзем. | 2008 | - | отопл. | 509 | 0,06 |
| от магист. До ж.д.№151 | 57 | 3 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 139 | 0,01 |
| от магист. До ж.д.№149а | 89 | 207 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 12963 | 2,1 |
|  | 89 | 38 | минер.изд. | подз. | 2011 | 1,1 | отопл. | 1134 | 0,4 |
|  | 57 | 13 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 718 | 0,05 |
| от ТК-7 до ТК-9. | 89 | 207 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 14051 | 2,1 |
| от ТК-9 к ж.д.№146. | 57 | 9 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 486 | 0,04 |
| от ТК-9 к ж.д.№146а. | 89 | 56 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 3796 | 0,6 |
|  | 57 | 9 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 486 | 0,04 |
| от ТК-2 до магист. | 108 | 141 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 6597 | 2,2 |
| от магист. до ГРП | 25 | 26 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 648 | 0,07 |
| от ТК-10 к ж.д.№90. | 57 | 9 | минер.изд. | подз. | 2006 | 1,1 | отопл. | 231 | 0,04 |
| от ТК-10 к ж.д.№92. | 89 | 79 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 3310 | 0,8 |
|  | 57 | 13 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 440 | 0,05 |
| от ж.д.№92 до №94 | 57 | 83 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 2847 | 0,33 |
| от ТК-10 до зд. почты. | 89 | 65 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 2731 | 0,67 |
|  | 57 | 73 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 2500 | 0,3 |
| от магист. К №88 | 57 | 6 | минер.изд. | надзем. | 2006 | - | отопл. | 208 | 0,02 |
| Итого: |  | 2089 |  |  |  |  |  | 127474 | 31,72 |
| уч.1-2 | 76 | 28 | минер.изд. | подз. | 2002 | - | отопл. | 972 | 0,2 |
| уч.3-4 | 219 | 282 | ППУ | надзем. | 2014 | - | отопл. | 19306 | 18,2 |
| уч.5-6 | 42 | 6 | ППУ | подз. | 2014 | 1,1 | отопл. | 139 | 0,02 |
| уч.4-7 | 89 | 128 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 8009 | 1,32 |
| уч.8-10 | 57 | 40 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2407 | 0,2 |
| уч.4-11 | 159 | 33 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2743 | 1,2 |
|  | 125 | 33 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2743 | 1,05 |
| уч.11-13 | 89 | 52 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 3264 | 0,5 |
| уч.11-12 | 159 | 81 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 6736 | 2,9 |
| уч.12-14 | 125 | 235 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 17847 | 8,3 |
| уч.14-18 | 89 | 89 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 5579 | 0,9 |
| уч.14-19 | 89 | 20 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 1204 | 0,2 |
| уч.12-24 | 108 | 40 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2847 | 0,6 |
| уч.22-24 | 108 | 41 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 2940 | 0,64 |
| уч.22-21 | 89 | 27 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 1690 | 0,28 |
| уч.22-23 | 108 | 19 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 1366 | 0,3 |
| уч.20-26 | 89 | 235 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 14722 | 2,4 |
| уч.26-27 | 89 | 58 | минер.изд. | надзем. | 1989 | - | отопл. | 3634 | 0,6 |
| уч.7-8 | 89 | 22 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 1458 | 0,2 |
| уч.8-9 | 57 | 5 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 278 | 0,02 |
| уч.14-15 | 89 | 101 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 6690 | 1 |
| уч.16-17 | 89 | 27 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 1782 | 0,28 |
| уч.20-25 | 57 | 15 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 810 | 0,06 |
| уч.28-29 | 89 | 12 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 787 | 0,12 |
| Итого: |  | 1629 |  |  |  |  |  | 109953 | 41,49 |
| от кот.до ж.д №165 | 76 | 17 | ППУ | надзем. | 2010 | - | отопл. | 625 | 0,13 |
| Всего: |  | 12381 |  |  |  |  |  | 678686 | 186,0 |
| Отопление | 9079 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 3302 |  |  |  |  |  |  |  |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены на рисунках ниже.

Рисунок 4 Схема теплотрассы от котельной № 1

* в пп. «б» на картах – схемах условно обозначены: прямоугольник красного цвета – котельная под номером указанным в название рисунка, синий цвет – потребители, сплошные линии желтого цвета – тепловая сеть.

Рисунок 5 Схема теплотрассы от котельной № 2

Рисунок 6 Схема теплотрассы от котельной № 3

Рисунок 7 Схема теплотрассы от котельной № 4

Рисунок 8 Схема теплотрассы от котельной № 5

Рисунок 9 Схема теплотрассы от котельной № 6

Рисунок 10 Схема теплотрассы от котельной № 7

Рисунок 11 Схема теплотрассы котельной № 8

Рисунок 12 Схема теплотрассы от котельной № 9

Рисунок 13 Схема теплотрассы от котельной № 11

Рисунок 14 Схема теплотрассы от котельной № 15

Рисунок 15 Схема теплотрассы от котельной № 16

Рисунок 16 Схема теплотрассы от котельной № 17

Рисунок 17 Схема теплотрассы от котельной № 19

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей по пункту «в» указаны в таблице 27 Схемы.

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В качестве арматуры в тепловых сетях применяются стальные фланцевые задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 120 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1,0- 2,5 м.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети приведено на рисунке 3 схемы теплоснабжения. Проанализировав графические данные, обоснованность применения указанного температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Динского сельского поселения.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения Динского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурным графиком являются температурные графики 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС. Табличные данные приведены в таблице 23 Схемы. В настоящее время системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Ввиду отсутствия насосных станций в системе теплоснабжения

гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей составлены по расчетным нормативам.

Рисунок 18 График гидравлического режима тепловых сетей

В ходе расчета определены следующие показатели: плотность воды при tср, т/м3 = 0,978, скорость воды, м/с = 2,411, коэффициент гидравлического сопротивления = 60,096, характеристика гидравлического сопротивления, Па/(т/ч)2 = 9522,485. Потери давления в трубопроводе, кг/см2 = 283,150. Потери давления в трубопроводе, Па = 27767565,682.

Рисунок 19 Пьезометрический график тепловых сетей

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние пять лет не наблюдалось.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации. По котельным на 2022 год планируется: ТО и ТР насосного оборудования, автоматики безопасности, ревизия запорной арматуры тепломеханической системы, гидравлическая опрессовка котлов, поверка контрольно-измерительных приборов котельных (манометры, дифф-манометры, тяго-напоромеры, электро-контактный манометр), поверка сигнализаторов и датчиков загазованности, опрессовка ТС и системы ГВС, лабораторные испытания электроустановок.

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

• Гидравлические испытания.

Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления составляет для тепловых сетей 0,4-0,6 Мпа;

• Испытания на максимальную температуру теплоносителя.

• Определение тепловых потерь.

Процедура летних ремонтов организована в теплоснабжающей организации и соответствует техническим регламентам.

н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей включают:

• потери и затраты теплоносителя;

• потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;

• потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. К техническим затратам теплоносителя относятся:

• затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

• технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

• технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных пределах. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и реконструкции, принимаются условно в размере 1,5 кратной ёмкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны по Приказу Минэнерго от 30.12.2008 г. №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Формула , где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (средне-сезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм); L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более).

Таблица 28 Удельный вес тепловых потерь

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч | Удельный вес тепловых потерь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 2,91 | 0,0001 | 0,134 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,121 | 0,00016 | 0,132 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 4,21 | 0,00016 | 0,132 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 1,6 | 0,00016 | 0,132 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 0,425 | 0,00016 | 0,132 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 0,66 | 0,00016 | 0,132 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,224 | 0,00016 | 0,132 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 0,61 | 0,00016 | 0,132 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,36 | 0,00016 | 0,132 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 0,72 | 0,00016 | 0,132 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,344 | 0,00016 | 0,132 |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 1,56 | 0,00016 | 0,132 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,115 | 0,00016 | 0,132 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 1,61 | 0,00016 | 0,132 |

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, то есть теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

• в системах отопления связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления (5-10 %);

• в системах отопления связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (10-15 %).

Таблица 29 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| в тыс. Гкал | 3,64956 | 3,75 | 3,87 |
| в % | 17,9 | 18,4 | 18,9 |

Как видно из таблицы 29, наибольшая величина фактических потерь приходится на 2018 год, в 2019 году величина потерь снизилась на 3 %, что составило 3,75 тыс. Гкал. В 2020 году величина фактических потерь уменьшилась на 3 % (3,64956 тыс. Гкал). Оценка фактических потерь на 2018, 2019, 2020 год показала объективное снижение указанной величины к 2020 году, по сравнению с 2018 годом, на 6,0 % (1,0 тыс. Гкал).

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло-потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии потребителей указаны в подпункте «и» настоящей схемы. В перспективе 100 % оснащение объектов коммунального хозяйства жилищного фонда и организации муниципальной бюджетной сферы приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло-сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Котельные не оснащены автоматизированными системами диспетчеризации MasterSCADA.

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. Персонал диспетчерской службы теплоснабжающих организаций состоит из смены в количестве до 6 человек. В журнале инженера смены фиксируются все остановки и сбои в технологическом оборудовании на котельной. Так же существует утвержденные температурные графики, согласно им регулируется отпуск теплоносителя потребителям относительно фактической температуры наружного воздуха. В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

ЦТП не оснащены автоматизированными системами диспетчеризации Master SCADA.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Беcхозяйные тепловые сети на территории Динского сельского поселения не выявлены. В соответствии с п. 6 ст. 15 № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. орган местного самоуправления до признания права собственности на бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления, обязан определить ЕТО в системе теплоснабжения. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района»

Зоны действия централизованного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в графическом приложении к схеме теплоснабжения. Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии. Зоны деятельности теплоснабжающей организации, с разбивкой по абонентам, отражены в таблице 19 схемы теплоснабжения.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 30 Значения тепловых нагрузок от котельных

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 2,91 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,121 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 4,21 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 1,6 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 0,425 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 0,66 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,224 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 0,61 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,36 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 0,72 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,344 |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 1,56 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,115 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 1,61 |
| ИТОГО: | 16,272 |

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 31 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Котельная | Установленная мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | *Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 4,2 | 2,91 | 1,29 |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 0,394 | 0,121 | 0,273 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 3,6 | 4,21 | -0,61 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 3,3 | 1,6 | 1,7 |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 1,2 | 0,425 | 0,775 |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 1,08 | 0,66 | 0,42 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,36 | 0,224 | 0,136 |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 1,2 | 0,61 | 0,59 |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 1,8 | 1,36 | 0,44 |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 1,32 | 0,72 | 0,6 |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 0,48 | 0,344 | 0,136 |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 2,1 | 1,56 | 0,54 |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 0,17 | 0,115 | 0,055 |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 2,6 | 1,61 | 0,99 |
| ИТОГО: | 23,804 | 16,272 | 7,945 (-0,61) |

*на момент актуализации Схемы

Выявленный дефицит мощности (-0,61) на котельной № 3. На котельной № 3 запланированы мероприятия, увеличивающие мощность котельной № 3, отраженные в таблице 15 схемы.

Часть 7 «Балансы теплоносителя Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 32 Баланс водоподготовительных установок

| Котельные, где установлены ВПУ | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Существующая производительность, м3 /ч | Перспективная производительность, м3 /ч | Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч | Резерв (дефицит) мощности м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 0,46887 | 12,0 | 12,0 | 0,935 | 11,065 |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 0,79379 | 20,0 | 20,0 | 0,935 | 19,065 |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 0,65998 | 16,5 | 16,5 | 0,935 | 15,565 |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 0,00693 | 0,173 | 0,173 | 0,135 | 0,038 |

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 33 Топливные балансы источников тепловой энергии

| Котельная | Существующий баланс основного топлива | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг. у. т./Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Среднечасо-вой расход, м3 /час | Среднегодовой расход топлива, тыс. м3 /год |  |  |
| № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 12,74 | 0,7 | 198,4 | - |
| № 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1 | 56,0 | 10,2 | 196,0 | - |
| № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 10,92 | 0,67 | 180,0 | - |
| № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 216 | 15,8 | 186,6 | - |
| № 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в | 300 | 36,5 | 208,0 | - |
| № 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а | 84 | 10,2 | 196,0 | - |
| № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 46,8 | 4,3 | 161,3 | - |
| № 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 3,64 | 0,66 | 200,0 | - |
| № 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г | 3,63 | 0,66 | 203,7 | - |
| № 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б | 57,82 | 10,6 | 205,7 | - |
| № 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б | 3,64 | 0,66 | 184,0 | - |
| № 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1 | 15,0 | 1,8 | 157,0 | - |
| № 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165 | 21,8 | 3,98 | 157,0 | - |
| № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1 | 68,0 | 12,4 | 157,5 | - |

* принято в технической характеристике котлов по норме расхода, с учетом их фактического количества.

Часть 9 «Надежность Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пп. «и» п. 19, 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пп. 6.27-6.31 р. «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97; тепловых сетей Ртс= 0,9; потребителя теплоты Рпт= 0,99; система центрального теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются ремонтом и заменой теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

• готовностью СЦТ к отопительному сезону;

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

1-ая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей. 2-ая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С. За последние 3 года факты аварийных отключений системы теплоснабжения Динского сельского поселения не зафиксировано. Время восстановления потребителей после аварийных отключений не превышает нормативного - 12 часов. К 2019/2020 году эксплуатационная надежность тепловых сетей Динского сельского поселения обеспечивается за счет напряженной работы теплоснабжающей организации по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Поскольку магистральные теплопроводы в зоне действия котельных не предусмотрены, вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети не рассчитываются.

На рисунке 20 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, которые формируют данные о вероятности безотказной работы на входе в ответвление от камеры. Результаты показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003. Динамика роста повреждаемости элементов теплосети в зависимости от проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло.

Рисунок 20 Иллюстрация расчета вероятности безотказной работы теплопровода

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 34 Основные технико-экономические показатели работы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУП «Динком «Тепло» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,804 |
| 2 | Количество котельных | единицы | 14 |
| 3 | Протяженность тепловых сетей | м | 15,32 |
| 4 | Расчетная нагрузка | Гкал/ч | 16,272 |
| 5 | Средний удельный расход топлива | кг. у. т./Гкал | 169,89 |
| 6 | Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,65 |
| 7 | Технологические потери | Гкал | 3649,56 |
| 8 | Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии | метод | индексации установленных тарифов |
|  |  | инвестиционная программа | нет |
|  |  | тариф на тепловую энергию/ГВС, руб. на 2021 год | 3499,94/3525,61 |
|  |  | Операционные расходы, тыс. руб. | 20905,7 |
|  |  | объем ТЭ за 2020 год, Гкал | 20356,24 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов, % | - |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти Краснодарского края, зафиксированные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 35 Динамика изменения тарифов в сфере теплоснабжения с 2018 по 2020 годы

| № | Наименование теплоснабжающей организации | 2018 год, руб./Гкал | 2019 год, руб./Гкал | 2020 год, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Динком «Тепло» |
|  | тариф на горячую воду | 3309,86 | 3395,15 | 3499,94 |
|  | тариф на тепловую энергию | 3280,04 | 3365,33 | 3499,94 |

Из таблицы 35 следует, что тарифы на тепловую энергию и ГВС неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и тепло-сетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энерго-снабжающие компании и тепло-сетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.

Сведения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения отсутствуют.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения Динского сельского поселения, произошедшие в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1. Отсутствие достаточных финансовых средств. Одним из источников финансирования развития теплоснабжения Динского сельского поселения является крайне незначительная часть тарифа на тепловую энергию. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности местного и краевого бюджетов ограничены.

2. Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих

на безопасность и надежность системы теплоснабжения, на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:

а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отражен в таблице 19 схемы.

б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Таблица 36 Прогноз перспективной застройки

| № | Вид новой застройки, тыс. м2 | тыс. м2 / мест | года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКР. «Солнечный», в том числе: | 33,7061 / 336 |  |
| 1 | 3- х МКД, 5-ти этажные МКД | 11,4, 21,896 | 2022-2026 |
| 1.1 | детский сад (мест) | 129 |  |
| 1.2 | школа (мест) | 207 |  |
| 1.3 | аптечный киоск (тыс. м2) | 0,0129 |  |
| 1.4 | магазин продовольственных товаров (тыс. м2) | 0,1294 |  |
| 1.5 | магазин непродовольственных товаров (тыс. м2) | 0,2588 |  |
| 1.6 | предприятия бытового обслуживания (тыс. м2) | 0,009 |  |
|  | МКР «Белые Росы», в том числе: | 50,57876/434 | 2022-2026 |
| 2 | 7-ми этажные МКД | 50,05 |  |
| 1.1 | детский сад (мест) | 167 |  |
| 1.2 | школа (мест) | 267 |  |
| 1.3 | аптечный киоск (тыс. м2) | 0,01668 |  |
| 1.4 | магазин продовольственных товаров (тыс. м2) | 0,1668 |  |
| 1.5 | магазин непродовольственных товаров (тыс. м2) | 0,3336 |  |
| 1.6 | предприятия бытового обслуживания (тыс. м2) | 0,01168 |  |

в) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка объектов перспективной застройки, указанных в таблице 36 настоящей схемы, отсутствует. Объекты планируется отапливать от автономных источников теплоснабжения, установленных непосредственно на объекте (например, модульные котельные). Сведения о подключении объектов к СЦТ отсутствуют.

г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

По данным теплоснабжающей организации отпуск тепловой энергии /

расхода ГВС за 2020 год составил 15949,52 Гкал, 1312,35 Гкал. Для производства тепловой энергии использовано за 2020 год: дизельное топливо 66,4 тонны, природный газ – 3877,87 тыс. м3.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Пункт 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 18, п. 38 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным. В п. 23 вышеуказанных требований определено, что актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

П. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 содержит исчерпывающий перечень данных, в отношении которых схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В числе указанных данных отсутствует требование о разработке электронном модели системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения Динского сельского поселения актуализирована на 2020 (2021) год. В указанной схеме электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. Население Динского сельского поселения составляет 40991 человек (данные на 01.01.2021 год). На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Динского сельского поселения, в пределах от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2, 22, 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 37 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Котельная | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Перспектив-ная мощность источника, Гкал/час | Перспектив-ная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 4,2 | 0,46887 | 2,44113 | 1,29 | 4,2 | 2,91 |
| № 2 | 0,394 | - | 0,121 | 0,273 | 0,394 | 0,121 |
| № 3 | 3,6 | 0,79379 | 3,41621 | -0,61 | 4,5 | 4,21 |
| № 4 | 3,3 | 0,65998 | 0,94002 | 1,7 | 3,3 | 1,6 |
| № 5 | 1,2 | - | 0,425 | 0,775 | 1,2 | 0,425 |
| № 6 | 1,08 | - | 0,66 | 0,42 | 1,08 | 0,66 |
| № 7 | 0,36 | 0,00693 | 0,21707 | 0,136 | 0,36 | 0,224 |
| № 8 | 1,2 | - | 0,61 | 0,59 | 1,2 | 0,61 |
| № 9 | 1,8 | - | 1,36 | 0,44 | 1,8 | 1,36 |
| № 11 | 1,32 | - | 0,72 | 0,6 | 1,32 | 0,72 |
| № 15 | 0,48 | - | 0,344 | 0,136 | - | - |
| № 16 | 2,1 | - | 1,56 | 0,54 | 2,1 | 1,56 |
| № 17 | 0,17 | - | 0,115 | 0,055 | 0,17 | 0,115 |
| № 19 | 2,6 | - | 1,61 | 0,99 | 2,6 | 1,61 |
| ИТОГО | 23,804 | 1,92957 | 14,34243 | 7,945 (-0,61) | 24,224 | 16,125 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения Динского сельского поселения нет, и соответственно гидравлический расчет не выполняется. Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключенной нагрузки до 2040 года, следует вывод о достаточности резерва тепловой мощности на источниках ЦТ, кроме котельной № 3, где запланированы мероприятия по увеличению тепловой мощности (таблица 15 Схемы). В дальнейшем подключение перспективных потребителей к системе теплоснабжения от котельных возможно.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в мастере - плане развития системы теплоснабжения

Динского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Вариант перспективного развития системы теплоснабжения Динского сельского поселения принимается, исходя из анализа материалов документации территориального планирования (в том числе Генерального плана), ограниченности (недостаточности) финансирования бюджета Динского сельского поселения из других источников финансирования, демографического оттока населения в г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар и в другие города России.

Принятый вариант развития системы теплоснабжения включает в себя: для обеспечения тепловой энергией вновь осваиваемые территории Динского сельского поселения в перспективе до 2040 года предлагается подключать к автономным источникам тепловой энергии (модульные газовые котельные); существующая зона жилой застройки сохраняется в зоне индивидуального теплоснабжения с помощью пристроенных котельных, квартирных котлов и прочие.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Динского сельского поселения Динского района»

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 9 схемы теплоснабжения разработан существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей.

6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Зона действия источников тепловой энергии единая – границы Динского сельского поселения. Как показывает сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя, величина фактических потерь не превышает расчетные потери.

Таблица 38 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя

| № | ВПУ, адрес | Расчетные потери, ккал/чм | Фактические потери, ккал/чм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а | 21 | 20 |
| 2 | № 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а | 21 | 21 |
| 3 | № 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 21 | 19 |
| 4 | № 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113 | 11 | 9 |

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Динского сельского поселения представлены в таблице 15 Утверждаемой части Схемы.

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Динского сельского поселения представлены в таблице 16 Утверждаемой части Схемы.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

По котельным Динского сельского поселения система ГВС закрытая. Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

Перспективный топливный баланс источников теплоты отражен в таблице 13 схемы теплоснабжения. На рисунке 21 представлены прогнозные значения потребления топлива теплоисточниками по периодам. Рост тепловой производительности котельных по сравнению с существующей производительностью не планируется.

Рисунок 21 Перспективный расход условного топлива по периодам, т. у. т.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Показатели надежности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2022 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Надежность систем теплоснабжения Динского сельского поселения определяется:

 качеством элементов систем теплоснабжения;

 структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в системах теплоснабжения;

 уровнем автоматизации управления технологическими процессами

производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии;

 качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей, утвержденным Минэнерго России.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.

Таблица 39 Описание обоснования инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

| Местоположение | Года | Мероприятия (строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация ИТЭ и ТС) | Итоговая стоимость, в тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Динская, ул. Красная, 23 | 2022 | АБМК 1,6 МВт с подключением внешних инженерных ТС | 4097,23 | сводный сметный расчёт 2021 г. |
| п. Украинский ул. Мира, 7Б | 2022 | Блочно – модульная котельная 1 МВт, подключение и ввод в эксплуатацию | 2807,53403 | письмо Администрации ДСП от 22.01.2021 г. № 02-16/182 |
| ст. Динская ул. Красная, 82/1 | 2022-2040 | установка блочной котельной | Предложения ЕТО, стоимость определяется по ПСД, с учётом ТУ ЕТО после определения мероприятия при актуализации схемы |
|  |  | установка бытовых котлов у потребителей |  |
| ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б | 2022-2040 | установка блочной котельной |  |
| ст. Динская, ул. Линейная, 134 | 2022-2040 | реконструкция котельной № 3 путём увеличения мощности до 4,5 Гкал/ч: установка дополнительных 2-х котлов КС-1 | Предложения ЕТО, стоимость определяется по ПСД, с учётом ТУ ЕТО после определения мероприятия при актуализации схемы, по прайс-листу https://ros-teplo.ru/kotlyi-gaz-jidkoe-toplivo/ksva-025-25-mvt/kotel-ksva-1.html |
| ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б | 2022-2040 | модернизация котельной № 4 с заменой котлов Братск-1 на Е-1/9 2 единицы | Предложения ЕТО, стоимость определяется по ПСД, с учётом ТУ ЕТО после определения мероприятия при актуализации схемы, по дефектной ведомости, прайс-листу http://e-1-9.ru/продукция/котел-е-10-09-г. |
| котельная № 16 ул. Тельмана 137/1 | 2022 (2023) | реконструкция ТС d 50-150 (400 п. м.): участок под автодорогой от ул. Тельмана, 102 до ул. Тельмана, 137/1 | Предложения ЕТО, стоимость определяется по ПСД, с учётом ТУ ЕТО после определения мероприятия при актуализации схемы |
| котельная № 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/16 участок |  | реконструкция ТС d 50-150 (600 п. м.): участок подземный трубопровод под автодорогой |  |

Настоящая схема является основой для разработки производственной и инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования (ФЗ № 210 от 24.12.2004 г. в ред. от 26.07.2017 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). Финансирование работ может предполагаться из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

В случае реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, строительству, капитальному ремонту объектов теплоснабжения предполагается финансировать частично из местного, и в полном объеме бюджета теплоснабжающей организации (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет средств собственников.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не производится, ввиду еще отсутствия вышеуказанных программ.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Динского сельского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

Описание изменений (фактических данных) в оценке, значений индикаторов развития систем теплоснабжения Динского сельского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения указано в таблице 21 схемы теплоснабжения.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Динского сельского  поселения Динского района»

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО МУП «Динком «Тепло» соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по существующей системе теплоснабжения.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Динского сельского поселения Динского района»

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Решение по установлению ЕТО осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и в соответствии со ст. 2 п. 28 190-ФЗ.

В соответствии со ст.6 п. 6 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению ЕТО осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения ЕТО:

1. Статус ЕТО присваивается органом местного самоуправления или

федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены ЕТО – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы

зон деятельности ЕТО (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса ЕТО вправе подать в течение 1 месяца после размещения на сайте поселения, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить принятые заявки на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус ЕТО в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6. В случае если в отношении зоны деятельности ЕТО не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

7. ЕТО при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Динком «Тепло»  отвечает требованиям критериев по определению ЕТО.

ЕТО имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей.

Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

На сегодняшний день согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения в Динском сельском поселении являются:

А) владение МУП «Динком «Тепло» котельными:

№ 1 ст. Динская, ул. Калинина, 42 а

№ 2 ст. Динская, ул. Красная, 82/1

№ 3 ст. Динская, ул. Линейная, 134 а

№ 4 ст. Динская, ул. Крайняя, 2 б

№ 5 ст. Динская, ул. Кирпичная, 73 в

№ 6 ст. Динская, ул. Красная, 53 а

№ 7 ст. Динская, ул. Кирова, 113

№ 8 ст. Динская, ул. Пролетарская,52 б

№ 9 ст. Динская, ул. Красная, 152г

№ 11 ст. Динская, ул. Красная, 23 б,

№ 15 п. Украинский, ул. Мира, 7б

№ 16 ст. Динская, ул. Тельмана, 137/1

№ 17 ст. Динская, ул. Гоголя, 165

№ 19 ст. Динская, ул. Гоголя , 96/1.

Б) тепловыми сетями общей протяженностью 15320 м на территории ст. Динская, п. Украинский на законном основании;

В) размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о принятии,

Г) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Поскольку численность населения Динского сельского поселения не превышает 500 тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

В соответствии с критериями определения ЕТО, установленной постановлением правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской федерации…» предлагается присвоить статус ЕТО организации МУП «Динком «Тепло».

Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации, является зона действия котельных, снабжающих тепловой энергией потребителей.

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии предусмотрены в таблице 15 Схемы.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей предусмотрены в таблице 16 Схемы.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС не предусматриваются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют. Предложения МУП «Динком «Тепло» от 29.01.2021 г. № 78 в актуализированную схему теплоснабжения внесены.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

В связи с отсутствием в Генеральном плане, планов застройки территории под жилые, общественные объекты в зоне деятельности котельных МУП «Динком «Тепло» на актуализацию 2022 года объекты – потребители тепловой энергии не предусматриваются.

На 2022 год в зоне котельных расположены индивидуальные жилые дома, работающие на индивидуальном отоплении. Существующие объекты к СЦТ не подключаются. Возможность расширения зоны действия котельных не рассматривается, ввиду отсутствия новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия котельных.

В случае внесения изменений в Генеральный план сведений о присоединении потребителей к СЦТ, возможно рассмотреть вариант -строительство АБМК.

Перспективный район новой застройки должен быть обеспечен автономным индивидуальным теплоснабжением в обязательном порядке путём строительства новых источников тепловой мощности (котельные) для обеспечения теплоснабжения района перспективной застройки.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Ввиду отсутствия сведений, данный подраздел не заполняется.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Динского сельского поселения Динского района»

Схема теплоснабжения актуализирована по требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их актуализации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03.2016г., 23.03.2016 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г..

Таблица 39 Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| № | Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения | +/- |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема теплоснабжения приведена в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 года в ред. 7.10.2014 г., 18.03.2016г., 23.03.2016 г., 12.02016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г.. | + |
| 2 | Разделы схемы разработаны, с учетом Генерального плана с изменениями, исходных данных Динского сельского поселения Динского, Администрации Динского сельского поселения по состоянию на 12.04.2021 года | + |